## Slide 1: Dosificación química y tanque de entrada

## Slide 4: Un par de observaciones...
El tratamiento del agua municipal a menudo falla debido a la dosificación química poco confiable de cloro y coagulantes.
Los modos de error incluye
  Incapacidad para establecer fácilmente la dosis requerida Falta de un método fácil para que los operadores monitoreen el flujo Diseños que no mantienen una dosis constante

## Slide 5: ¿Qué causó esta innovación?
Operadores concienzudo
Técnicos ingeniosos

## Slide 6: Dosificación en una potabilizadora en Asia
Un bloque de 25 kg de sulfato de aluminio a la vez Colocado en el canal que lleva agua cruda a la planta

## Slide 7: Tanques de almacenamiento de químicos

## Slide 9: Se evita que las partículas entren en el sistema de dosificación
La entrada en ángulo es un sedimentador de tubo para eliminar partículas (CaCO3 u otros contaminantes)
Tubería de drenaje para eliminar la acumulación de lodo

## Slide 10: Tanques de nivel constante y tubos dosificadores
tanques de coagulante
tanques de cloro
Modulos de tubos dosificadores

## Slide 11: Tanques de nivel constante y tubos dosificadores
Columnas de calibración de doble propósito
  Mostrar nivel en tanque de stock (L)
  Medir el flujo de productos químicos (mL)
Salidas de aire para facilitar el llenado y la limpieza iniciales
Los tubos dosificadores son verticales con flujo ascendente para eliminar fácilmente las burbujas de aire

## Slide 12: Diseño redundante con rutas duplicadas donde puedan fluir los químicos
Salida para aire
Seleccionar tanque de almacenamiento
Seleccione la válvula de flotador/tubo dosificador
Desagües de tanques de almacenamiento

## Slide 13: Las válvulas flotadoras son más grandes para mayores caudales
El orificio dentro de la válvula flotadora debe ser lo suficientemente grande como para entregar el caudal químico máximo, incluso cuando el tanque de almacenamiento casi se vacía.

## Slide 14: Mejoras del nuevo tanque de nivel constante y tubos dosificadores modulares
Salida de aire después de tubos dosificadores para que el sistema pueda rellenarse fácilmente después de la limpieza Posibilidad de limpiar sin desmontar Los tubos dosificadores se llenan de abajo hacia arriba para eliminar las burbujas de aire Redundancia del tanque de almacenamiento hasta el dosificador Menos accesorios de púas Quizás menos válvulas Los accesorios de púas siempre apuntan hacia abajo

## Slide 15: Nuevo diseño para los tubos de dosificación
Dosing tube
Union
PVC pipe cut in half. Holds dosing tubes taut and provides protection
PVC disc with holes that are slightly smaller than the OD of the dosing tubes (glued into the union)
Los extremos de los tubos se cortan en ángulo para que puedan meterse a través de pequeños orificios en el disco y luego jalar el tubo para crear un sello hermético al líquido

## Slide 16: Limpieza del CLT y de los módulos de tubos dosificadores
Se puede escoger el otro tanque de nivel constante y el otro módulo del tubos de dosificación
Los componentes que se necesita limpiar, se puede drenar, enjuagar con agua y luego volver a llenar con vinagre para eliminar los depósitos de CaCO3.

## Slide 17: Controlador de dosis de los químicos
Flujo de coagulante y cloro proporcional al caudal de la planta (el flujo de los químicos se apagan cuando la planta se apaga) Dosis de los químicos directamente ajustable

## Slide 20: Dosificador
Flotador
Deslizadores
Tubos de caída (lo suficientemente largos como para garantizar que no se introduzca aire a los tubos de inyección)
Conectar a tanques de nivel constante
Conectar a los tubos de inyección

## Slide 21
Dosing tubes
Tanque de coagulante
Lever
LFOM
Float
Tanque de nivel constante
Float valve
Dose slider
Purge valves
Open channel supercritical flow
Drop tube
Lever
counterweight
Notes: This is a basic schematic of what research and design teams have come up with after many years of work. The stock tank holds a stock chemical solution which is connected to a constant head tank. The constant head tank is regulated by a float valve which keeps the chemical depth constant. A large diameter tube leads from the stock tank to one or more small diameter long straight dosing tubes. A large diameter flexible leads to a drop tube with “open channel super critical flow”, where the chemical flows to be added to the plant’s influent water. The drop tube is connected to a lever via a slider. The plant operator sets the slider at the desired coagulant dose based upon characteristics of the influent water. The float attached to the lever changes position as flow rate into the plant changes, thus changing the elevation of the large diameter tube’s outlet, and maintaining a constant chemical dose.

## Slide 22
Decrease dose

## Slide 23
Increase dose

## Slide 24
Notes: This is a basic schematic of what research and design teams have come up with after many years of work. The stock tank holds a stock chemical solution which is connected to a constant head tank. The constant head tank is regulated by a float valve which keeps the chemical depth constant. A large diameter tube leads from the stock tank to one or more small diameter long straight dosing tubes. A large diameter flexible leads to a drop tube with “open channel super critical flow”, where the chemical flows to be added to the plant’s influent water. The drop tube is connected to a lever via a slider. The plant operator sets the slider at the desired coagulant dose based upon characteristics of the influent water. The float attached to the lever changes position as flow rate into the plant changes, thus changing the elevation of the large diameter tube’s outlet, and maintaining a constant chemical dose.

## Slide 25
Half flow

## Slide 26
Plant off

## Slide 27: Injection Port

## Slide 28: Weir flow-head Proportionality
V-notch
Rectangular
Sutro
Exponent of h is 1, linear!

## Slide 29: Linear Orifice Meter
Photo by Lindsay France

## Slide 30: Linear Flow Orifice Meter
Easier to fabricate in the field than the Sutro Weir
Mimics the Sutro weir using a pattern of holes
Install on a section of PVC pipe in the entrance tank
Used at all AguaClara Plants except the first plant (Ojojona)
Invented by AguaClara team member David Railsback, 2007

## Slide 31: Entrance Tank
Trash Racks
Overflow
Raw water and backwash recycle
Backwash recycle
Hopper drains
LFOM
Hoppers designed to capture grit that would otherwise settle in the flocculator

## Slide 32: Entrance Tank
Trash Racks
Overflow
Raw water
Backwash recycle
Hopper drains
LFOM
Floc/Clarifier Bypass (swap pipe stub with LFOM)
Doser

## Slide 33: Trash Rack
Protects downstream narrow (3 mm) flow passages
We need a fabrication method!
Designed to handle flow with 90% of the openings clogged!
Physics
  Orifice equation
  Flow expansion (but Vout is small so orifice equation is reasonable)

## Slide 34: Mini Entrance Tank for Low Flows

## Slide 35: Mini Entrance Tank for Low Flows
Trash Racks
Overflow/Drain
Raw water
Backwash recycle
LFOM
Floc/Clarifier Bypass (swap pipe stub with LFOM)
Doser